## Checklist
C10/11-keuring voor productie-installaties met netontkoppelbeveiliging
versie 2020.1
Projectgegevens
Projectnaam
Dossiernummer
Straat
Nummer
Postcode
Gemeente
Contactpersoon |  |  | zie studie
Type productie |  |  | PV, wind, WKK, …
Aansluiting |  |  | LS-klant of HS-klant
Geïnstalleerd vermogen |  |  | maximum AC-vermogen, in kVA
Controlepunt | Vraag |  | Ja | Nee | N.v.t. | Commentaar
Eendraadsschema of principeschema | Is het eendraads- of principeschema aanwezig?
Versie of datum van het schema:
Wordt de productie-eenheid op het schema vermeld (met merk, type, vermogen)?
Wordt de netontkoppelschakelaar op het schema vermeld?
Wordt het netontkoppelrelais op het schema vermeld?
Wordt de back-upschakelaar op het schema vermeld?
Stuurschema | Is het stuurschema aanwezig?
Versie of datum van het schema:
Productie-eenheid (ev. lijst als bijlage toevoegen) | Staat de productie-eenheid in de lijst C10/26?
Merk:
Type:
Geïnstalleerd vermogen [kVA]:
Netontkoppelbeveiliging | Staat het netontkoppelrelais in de lijst C10/21 of C10/23?
Merk:
Type:
Serienummer:
Als de meetspanning hoogspanning is, is het netontkoppelrelais voorzien van U0-functie (homopolaire spanning; zie lijst C10/21 of C10/23)?
Is een proefverslag van het netontkoppelrelais met overeenkomstig serienummer aanwezig?
Referentie proefverslag:
Erkende instelling:
Zijn testklemmen aanwezig voor de test van de meetspanning, volgens het schema?
Zijn testklemmen aanwezig voor de test van het trip-circuit, volgens het schema?
Als vermogen > 260 kVA, is de netontkoppelschakelaar een vermogenschakelaar met minimumspanningsspoel, volgens het schema?
Staan het tripcontact en het watchdogcontact in serie, volgens het schema?
Is het netontkoppelrelais zichtbaar zonder de kast te openen? Ter plaatse te controleren.
Verzekerde voeding voor stuurkring | Is een verzekerde voeding aanwezig?
Wordt de netontkoppelbeveiliging gevoed door de verzekerde voeding, volgens het schema?
Wordt de stuurkring van de back-upschakelaar gevoed door de verzekerde voeding, volgens het schema?
Wordt de stuurkring van de netontkoppelschakelaar gevoed door de verzekerde voeding, volgens het schema?
Back-upwerking | Is de secundaire netontkoppeling (stroomopwaarts van netontkoppelschakelaar) via een aparte back-upschakelaar voorzien, volgens het schema?
Is de ingestelde reactietijd max. 300 ms, volgens het schema?
Synchrocheck | Als de machine in eiland kan werken (synchrone generator: WKK, ...), is een synchrocheck aanwezig, volgens het schema en in de installatie?
Staat de synchrocheck in de lijst C10/24?
Merk:
Type:
Zijn de parameters op het toestel correct ingesteld? Spanningsverschil 5 % en -5 %, faseverschil 5° en -5°, duurtijd 0,5 s (uitzonderlijk 0,3 s toegelaten voor bio-installaties en noodgroepen) (aan te tonen door installateur).
Is de stuurkring (vrijgave) van de synchrocheck uitgevoerd met een NO-contact, volgens het schema?
Vermogenbeperking | Als de netbeheerder een vermogenbeperking oplegt (te melden door de installateur), is een nullwatt- of exportbegrenzingsrelais aanwezig?
Staat het nulwatt- of exportbegrenzingsrelais in de lijst C10/25?
Merk:
Type:
Is een proefverslag van het relais aanwezig?
Referentie proefverslag:
Erkende instelling:
Commentaar
Eindbesluit (OK / niet OK) |  |  |  |  | "OK" als alle controlepunten hierboven "ja" of "n.v.t." krijgen.
Verslagnummer
Erkend organisme
Naam inspecteur
Datum
Handtekening

## Versies
Versie | Aanpassing | Datum
2019.1 |  | 2019-09-24
2019.2 | "Versie of datum van het schema:" werd toegevoegd bij de controlepunten "Eendraadsschema of principeschema" en "Stuurschema" | 2019-11-13
2020.1 | "Zijn de trip- en watchdogcontacten weergegeven als NO-contacten, volgens het schema?" werd vervangen door "Staan het tripcontact en het watchdogcontact in serie, volgens het schema?" | 2020-10-16
2020.1 | Toegevoegd: "Is het netontkoppelrelais zichtbaar zonder de kast te openen? Ter plaatse te controleren." | 2020-10-16
2020.1 | "Als vermogen > 260 kVA (oud: > 56 kVA), is de netontkoppelschakelaar een vermogenschakelaar met minimumspanningsspoel (nazicht enkel op schema)?" werd vervangen door "Als vermogen > 260 kVA, is de netontkoppelschakelaar een vermogenschakelaar met minimumspanningsspoel, volgens het schema?" | 2020-10-16